LCYDLY系列浪涌保护装置

安装说明：

①采用35mm导轨安装。

②LCYDLY保护器并联安装于设备的输入端。

③保护模块的上端分别接相线L，零线N，接地线PE，并将与PE端连接的模块与大地重复连接。

④为了便于维护检查，增强后备保护，可在保护器的前端串联一组三级熔断器（单相系统串联一单极熔断器），熔断器（断路器）的选型见附表；

⑤产品可应用于不同供电系统，具体接线图如下：

a、LCYDLY-400/200/5P、LCYDLY-400/150/5P、LCYDLY- 400/100/5P

- LCYDLY-400/65/5P、LCYDLY- 400/40/5P、LCYDLY- 400/25/5P、LCYDLY- 400/ 15/5P

c、LCYDLY-400/200/4P、LCYDLY-400/150/4P、LCYDLY-400/100/4P

- LCYDLY-400/80/4P 、LCYDLY-400/60/4P、LCYDLY-400/40/4P、LCYDLY- 400/25/4P

- LCYDLY-400/200/2P、LCYDLY-400/150/2P、LCYDLY-400/100/2P LCYDLY- 400/65/2P、LCYDLY- 400/40/2/3P、LCYDLY- 400/20/2P、LCYDLY-400/15/2P

熔断器（断路器）选用表：

| 浪涌保护器 | 选用熔断器的大小（国家RT系列，欧洲gG\gL\gF系列） | 导线的线径(mm2) |
| --- | --- | --- |
| LCYDLY-400(230)/200系列 | 63A | 16 |
| LCYDLY-400(230)/150系列 | 63A | 16 |
| LCYDLY-400(230)/100系列 | 32A | 16 |
| LCYDLY-400(230)/80系列 | 32A | 16 |
| LCYDLY-400(230)/65系列 | 32A | 10 |
| LCYDLY-400(230)/40系列 | 32A | 10 |
| LCYDLY-400(230)/25系列 | 16A | 10 |
| LCYDLY-400(230)/15系列 | 16A | 10 |

备注：A、LCYDLY保护器与被保护设备的距离应不大于5m为宜。

B、熔断器与LCYDLY之间连线的导线长度应尽量短，以不大于1m为宜，大于1m时，导线的截面应该成比例增大，导线拐角处应有弧度。

C、保护器的接地端，设备的接地端与地电位宜做等电位或局部等电位联接。