LCYDLHPT系统过电压抑制（聚优）装置

产品说明书

（V1.0版）

北京联创远大电气技术有限公司

LCYDLHPT系统过电压抑制（聚优）装置适用于3～35KV中压电力系统，该产品广泛适用于3～35KV电力系统中，能对系统中的各类过电压加以限制，并有效地提高了系统的运行安全性及供电可靠性。

- 概述

长期以来，我国3～35KV(含66KV)的电网大多采用中性点不接地的运行方式。此类电网在发生单相接地时，非故障相的对地电压将升高到线电

压（UL）水平，但系统的线电压保持不变，所以我国国家标准规定，3~35KV(66KV)的电网在发生单相接地故障后允许短时间带故障运行，因而这类电网的各类电气设备，如变压器、电压/电流互感器、断路器、线路等一次设备的对地绝缘水平，都应满足长期承受线电压而不损坏的要求。

传统观念认为，3~35KV(含66KV)电网属于中低压的变压配电网，此类电网中的内部过电压的绝对值不高，所以危及电网绝缘安全水平的主要因素不是内部过电压，而是大气过电压（即雷电过电压），因而长期以来采取的过电压保护措施仅是以防止大气过电压对设备的侵害。主要技术措施仅限于装设各类避雷器，避雷器的放电电压为相电压的4倍以上，未按躲过内部过电压设计，因而仅对保护雷电侵害有效，对于内部过电压不起任何保护作用。

针对目前中压系统过电压防治的现状，我公司研制生产了系统过电压抑制（聚优）保护装置，该套装置可有效消除系统中过电压保护元件及装置的保护死区，优化系统过电压的保护特性。

二、装置的基本功能及特点

1、本装置采用大能容氧化锌电阻和放电间隙相组合的结构，使两者互为保护。在各种电压波形下放电值均相等，不受各种操作过电压波形的影响，过电压保护值准确，保护性能优良。采用四星形接法，对相间和相对地的过电压均起到可靠的抑制作用。

2、本装置采用MICROCHIP核心技术，利用高速DSP核处理器使运算实时性和动作准确性得以保证；实时监控系统状态，对出现的谐振故障做出准确判断，并作出及时动作；该装置具有工业标准的RS485通讯接口（通讯规约为modBUS规约），可以向上位机传送系统的运行状态；具有故障追忆功能，显示最近20次历史故障记录；具有良好的电磁兼容性，适合在强电磁

干扰的复杂环境中应用。

  - 装置主要组成部件及其功能

LCYDLHPT装置组成原理如下图所示，其主要有以下四个主要部件组成：

1.大容量ZNO非线性元件组成的组合式过电压保护器 TBP

TBP是一种特殊的高能容的氧化锌过电压保护器，与一般的氧化锌避雷器（MOA）相比，具有以下优点：

- TBP组合式过电压保护器采用的是大能容的ZNO非线性电阻和放电间隙相组合的结构，由于间隙元件与ZNO阀片的配合，解决了保护器的荷电率及工频老化问题。

- TBP组合式过电压保护器的冲击系数为1，各种电压波形下的放电电压值相等，不受过电压波形影响，过电压保护值准确，保护性能优良。

- TBP组合式过电压保护器采用四星型接法，可将相间过电压大大降低，与常规避雷器相比，相间过电压降低了60-70%，保护可靠性大大提高。

TBP组合式过电压保护器是本装置中限制各类过电压的第一器件，主要用来限制大气过电压和操作过电压。

2.多功能微机控制器（核心技术）

2.1多功能微机控制器是本装置的技术核心部件，它以高抗干扰能力的dsPIC处理器为核心芯片，核心处理器由两块单片机组成，故障处理速度极快，主要具有以下功能和特点：

2.11 模块化设计，结构紧凑，高速DSP核处理器使运算实时性和动作准确性得以保证；

2.12 实时监控系统状态，对出现的异常运行状态做出准确判断，并作出及时动作；

2.13 工业标准的RS-485通讯接口，可向上位机传送系统的运行状态；

2.14 故障追忆功能，显示最近20次历史故障记录；

2.15 具有良好的电磁兼容性，适合在强电磁干扰的复杂环境中应用；

2.16 双硬件看门狗电路确保软件运行的可靠性；

2.17 中文液晶显示，运行状态清晰，菜单式操作，方便易用。

2.2 多功能微机控制器实时监测电压互感器二次电压，分析电网电压的运行状态，在电网电压相应的谐波分量达到定值时启动瞬时开关(PTK)动作，投入谐振消除元件抑制该分量的伞式能量积累，之后通过实时监控保护效果确定保护动作的时间，故障消除后瞬时开关(PTK)退出，完成谐振过电压的保护作用。

3.电压互感器 PT

电压互感器可将系统的高压三相信号转变成可供微机控制器处理的三相电压信号（Ua、Ub、Uc）及中性点信号（Uo）。

4.高压隔离手车GN(或高压隔离开关)

安装与本装置与电网主母线的连接处，用于本装置安装和维护时的投切。

  - 装置的基本工作原理

微机过电压抑制柜控制器是基于电压互感器提供的电压信号而设计的产品。控制器的总体结构如上图所示：主要由DSP微机处理单元模块、信号采集模块、键盘控制模块、电源模块、液晶显示模块、报警信号模块和通讯单元模块构成。

  - 装置的型号及参数

  - LCYDLHPT  ─□/□─□

Y(J)表示抑制柜或聚优柜

额定电流(A)

系统额定电压（KV）

装置代号

装置的额定参数

- 额定频率：50Hz

- 额定电压：3  6  10  35 (KV）

- 额定电流：10  16  20  31.5  50  63  100  200

选型及要求

- 装置的额定电压等于系统的额定电压。

- 装置的额定电流不小于保护线路的最大电容电流。

六、结构、外形及安装尺寸 （图1）

1．6～10KV装置的标准尺寸：1000(800)×1500×2300（KYN28）

2．35KV装置标准尺寸：1800(1500)×2800×2600（KYN61）

也可根据用户要求，特殊生产。

- 使用环境

- 环境温度：-30°C~+40°C

- 海拔高度：海拔2000m及以下(2000m以上需特殊设计)

- 相对湿度：月平均相对湿度不大于90%，日平均相对湿度不大于95%

- 周围不得有粉成、煤气、烟气等具有爆炸性的混合物

- 包装、运输、储存

- 一般采用木箱包装。柜体底座应固定在包装箱底板上。

- 建议不要长距离在三级以下公路运输，必要时可以拆散包装。

- 不要长期在户外存储，长期不用时，应储存在干燥、通风的户内仓库内。

- 安装、调试、维护

- 本公司负责根据用户的要求进行图纸设计和参数选择，由本公司技术人员组装、调试，设备组装调试完毕后，由专业检测人员检测后方能出厂。如客户需要我公司为客户提供现场安装及调试服务。

- 装置运行应由专人负责，操作人员应熟悉微机控制器的操作方法，每次操作应有记录。

- 设备正常工作时不需维护和检修，但在受到大的故障电流冲击后必须进行仔细检查，检查熔断器是否损坏，检查接触器触头是否接触良好，进行设备的绝缘耐压试验。

十、订货须知

- 用户订货时应向我公司提供：系统电压等级、电网电容电流、柜体尺寸。

- 如用户有特殊要求应在订货时提出。

- 需要其他额外附件或备件，应在订货时注明所需的种类及数量。

十一、售后服务

我公司对出产的产品在售后服务方面有以下承诺：

- 对出产的设备负责现场安装与调试；

- 自安装使用之日起，18个月内，如因质量问题不能正常使用，无偿为用户更换或维修；

- 长期以优惠的价格提供备品备件，对产品提供终生维修；

- 负责对用户进行技术和使用方面的培训。